Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Radom, dnia 27.03.2015 r.                                                         Znak sprawy:  In.III.271.15.2015

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  „Termomodernizacja budynku V L.O. im. Romualda Traugutta przy ul. Traugutta 52a”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia otrzymał w dn. 26.03.2015r. (faksem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w postępowania.

- Czy w oknach pod którymi znajduje się opis „antywłamaniowe” ma być zastosowane okucie antywłamaniowe i szyba bezpieczna z jednej strony czy z dwóch stron? Jaka ma być klasa szyby?

- Czy w oknie O12n ma być tylko szyba bezpieczna tylko z jednej strony a okucie zwykłe?

- Czy w oknach O25 i O26 mają być stałe szklenia w skrzydle czy w ramie?

- Czy w okna O27 i O27 trzeba założyć tylko otwieracz z poziomu podłogi czy wykonać je jako nowe okna?

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad 1.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pkt. 2 Szczegółowa specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, ppkt. 2.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:

- okucia dla okna podstawowego - kompletne, dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz obciążeń eksploatacyjnych, umożliwiające mikrowentylację z blokadą błędnego położenia klamki.

- okucia dla okna antywłamaniowego - kompletne, jak dla okna podstawowego z dodatkowymi elementami, tj. minimum trzy antywyważeniowe rolki grzybkowe na jednym skrzydle kotwiące się w antywyważeniowych zaczepach na ościeżnicy i wkładką zabezpieczającą rozwiercenie klamki.

- szyby dla okna antywłamaniowego - zestaw szybowy niskoemisyjny z szybą zewnętrzną P-4 (44.4).

Ad 2.

Zgodnie z Projektem wymiany stolarki okiennej, rysunek nr 7 - Zestawienie okien – pawilony, okno o symbolu O12n szklone jest szybą wewnętrzną bezpieczną. Zgodnie z zapisami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pkt. 2 Szczegółowa specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, ppkt. 2.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: - okucia dla okna podstawowego - kompletne, dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz obciążeń eksploatacyjnych, umożliwiające mikrowentylację z blokadą błędnego położenia klamki.

Ad 3.

Zgodnie z Projektem wymiany stolarki okiennej, rysunek nr 8 - Zestawienie okien sale gimnastyczne i zaplecze, w oknach o symbolu O25 i O26n stałe szklenia należy wykonać  w skrzydle.

Ad 4.

Zgodnie z Projektem wymiany stolarki okiennej, rysunek nr 8 - Zestawienie okien sale gimnastyczne i zaplecze, w 4 oknach sali gimnastycznej od strony północnej należy wymienić po jednym skrzydle okiennym stałym, na nowe skrzydło okienne uchylne o symbolu O27, dodatkowo wyposażone w dźwignię umożliwiającą otwieranie okna z poziomu podłogi.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej