Znak sprawy: In.III.271.22.2015

Radom, dnia  08.05.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Poprawa warunków bezpieczeństwa p. poż. w budynkach PP nr 5 oraz PP nr 6 w Radomiu”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 07.05.2015r. (faksem/e- mailem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania zachowując jego oryginalną pisownię:

Zapytanie brzmi następująco:

- „Z uwagi na fakt, iż Projektant odpowiedział tylko na temat obliczeń dla PP 5 a nie również dla PP 6 proszę o przedstawienie dokładnych obliczeń doboru powierzchni okien oddymiających i drzwi napowietrzających, przedstawione w projektach nie wskazują powierzchni klatek jak również nie operują powierzchniami geometrycznymi w napowietrzaniu tylko wymiarami zewnętrznymi skrzydła ? Nie ma również potwierdzenia w obliczeniach, że są dobrane poprawnie ?

Kierując się logiką przesłanych poprawnych wyliczeń dla klatek schodowych w PP 5- zamieszczonych w odpowiedziach z dnia dzisiejszego- nie możemy znaleźć sposobu dojścia do obliczeń dla klatki w PP 6. Szczególnie, że w projekcie wskazano pow. geometryczną otworu 1,602 m2 a z opisu napowietrzaniu wynika, że wynosi 1,95 m2 /1,30 = 1,50 m2 dla dwóch okien a więc dla jednego 0,75 m2 ???? Która wartość jest poprawna ??? Pragnę zauważyć, że w Naszych zapytaniach nr 2 z 05.05. br pytanie 2 dotyczyło wszystkich obliczeń a więc i dla PP 6 a przykładowo został zamieszczony ciąg logiczny dla  PP 5. Udzielona odpowiedź na to pytanie dotyczy tylko przedszkola PP 5. Reasumując proszę jeszcze raz o przesłanie obliczeń dla PP 6 w celu otrzymania pełnych odpowiedzi na zadane pytania z dnia 05.05 ???

- Proszę o weryfikację sposobu napowietrzania tak dużej klatki schodowej z uwagi na fakt, iż dwuskrzydłowe drzwi napowietrzające posiadają max. pow. geometryczną: 1,30 x 2,02 m2 = 2,626 m2. Czy te drzwi spełnią wymóg 130 % większej powierzchni doprowadzającej powietrze?

- Proszę o przekazanie informacji czy wprowadzone zmiany zarówno w obliczeniach już przesłanych w dniu dzisiejszym dla PP 5 jak i tych na które oczekujemy dla PP 6 będą ponownie uzgadniane z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad.1

Obliczenia powierzchni PP 6

Powierzchnia rzutu klatki wynosi 29,0 m2

Pow. czynna 5% pow. daje 1,45 m2

Pow. geometryczna Ag = 1,45/0,6 = 2,42 m2

Zapewnienie dopływu powietrza 2,42 x 1,3 = 3,15 m2

Zastosowano drzwi o wysokości w świetle otworu ( op otwarciu) 2,25 x 1,45 = 3,26

3,26 › 3,15 warunek spełniony.

Ad 2.

PP 5

Wg obliczeń pow. wymagana napływu powietrza spełniona będzie po otwarciu drzwi dwuskrzydłowych, dopuszcza się ewentualną zmianę na drzwi jednoskrzydłowe w wym. w świetle otworu po otwarciu min. 1,2 m i wysokości 2,05 m (dotyczy klatki w PP 5).

PP 6

Wg obliczeń pow. wymagana napływu powietrza spełniona będzie po otwarciu drzwi dwuskrzydłowych, o wym. w świetle otworu po otwarciu min. 1,45 m i wysokości 2,25m.

Ad.3. Obliczenia dla  PP 5 i PP 6 zostały zatwierdzone przez rzeczoznawcę p. poż.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej